## Sheet1
中国中医科学院望京医院医技楼就医环境改造工程项目 施工试验计划
序号 | 样品名称 | 规格 | 代表数量 | 单位 | 检测项目 | 备注 | 取样组数
1 | 断桥铝合金中空窗 | 75系列 | 325 | 樘 | 抗风压气密水密、传热系数（保温性能）、玻璃遮阳系数、可见光透射比。中空玻璃露点、密封性能 | 整樘做试验（外门窗同一厂家、同一品种、同一类型、同开 启方式、同型材系列的产品各抽查不少于 3 樘 或 3 件） | 3组
2 | 玻璃岩棉 | 80mm | 2248.41 | ㎡ | （密度 导热系数或热阻 压缩强度或抗压强度 垂直于板面方向的抗拉强度 吸水率 燃烧性能（不燃材料除外） |  | 1组
3 | 硅酮密封胶 | 15mm | 2520.17 | ㎡ | 硅酮密封胶（邵氏硬度 标准条件下拉伸粘结强度 相容性试验 剥离粘结性试验） | 每3吨为一批，不足3吨也为一批 | 1组
4 | 保温钉 | M12 | 17647 | 个 | （标准试验条件下锚栓抗拉承载力标准值、锚盘刚度） |  | 1组
5 | 保温钉与岩棉板现场拉拔试验 | [5 empty] | 2组
6 | 内墙及外墙涂料 |  | 448.16 | ㎡ | （附着力，耐洗刷性，干燥时间，耐候性，抗紫外线老化）游离甲醛 | 同一生产厂、同一产品、同一规格，每 5t 为一个检 验批，不足 5t 也按一批计 | 3组
7 | 抗碱底漆 |  | 360.4 | ㎡ | （抗碱性试验，附着力，干燥时间） |  | 1组
8 | 柔性耐水腻子 |  | 2846.0489 | ㎡ | 容器中状态 施工性 干燥时间 粘结强度（标准状态） 挥发性有机化合物含量 （VOC） | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的腻子 10t 为一检验批，不足 10t 也视为一批。同一批产 品应至少抽取一组样品进行复验 | 1组
9 | 栏杆油漆 |  | 71.63 | ㎡ | （附着力，耐洗刷性，干燥时间，耐水性，耐腐蚀性） |  | 1组
10 | 屋面防水卷材 | 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 | 1670.76 | ㎡ | 可溶物含量 拉力 最大拉力时延伸率 耐热度 低温柔度 不透水性 搭接不透水性 搭接剥离强度 | 大于 1000 卷抽 5 卷，每 500～1000 卷抽 4 卷， 100～499 卷抽 3 卷，100 卷以下抽 2 卷，进行规 格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的 卷材中，任取一卷作物理性能检验 | 1组
11 | 屋面（水泥砂浆） | M15 | 3 | t | （拉伸粘结强度、拉伸粘结原强度） |  | 1组
12 | 地砖 | 600*600*10mm | 13.65 | ㎡ | （放射性、吸水率） |  | 1组
13 | 墙砖 | 防水瓷砖300*600*10mm | 1150.5 | ㎡ | （吸水率、放射性） |  | 1组
14 | 医用卷材塑胶地板 |  | 740.63 | ㎡ | （抗拉强度，耐磨损性，抗冲击性） |  | 1组
15 | 防静电活动地板 |  | 4.86 | ㎡ | （防静电性能试验（表面电阻等）,承载性能试验，抗冲击性） |  | 1组
16 | 吊顶纸面石膏板 |  | 554.13 | ㎡ | （不燃性、单体燃烧、面密度、断裂荷载、抗冲击性） |  | 1组
17 | 网格布 |  | 1539.8549 | ㎡ | （耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、拉伸断裂强力、拉伸断裂强力保留率、单位面积质量） |  | 1组
18 | 墙、柱饰面（石膏基高性能无机纤维板） |  | 177.04 | ㎡ | （不燃性、单体燃烧、面密度、断裂荷载、抗冲击性） |  | 1组
19 | 高聚物改性沥青防水涂料 |  | 9581.6415 | ㎡ | （不透水性、拉伸轻强度、断裂伸长率、耐水性） |  | 1组
20 | 墙面防水涂料、地面防水涂膜 |  | 2903.3013 | ㎡ | （不透水性、拉伸强度、断裂伸长率、耐碱性） | 每 5t 为一批，不足 5t 按一批抽样 | 2组
21 | 墙体蒸压加气混凝土砌块 | 100mm、150mm、200mm | 178/3178/3254 | 块 | 强度等级（抗压强度、 干密度） | 同厂家，同品种，同规格，同等级，1 万块为一验 收批，不足 1 万块按一批计 | 3组
22 | 混凝土试块 | C15细石混凝土、C20预拌混凝土\C20预拌豆石混凝土 | 30.114/28.3138/63.0423 | m³ | 稠度 7 天抗压强度（标准养护） 抗压强度（标准养护） |  | 10组
23 | 钢筋、植筋(320+40根) | HPB300Φ6、Φ10、HRB400Φ12 | 0.48719/0.17716/2.65728 | 吨 | （抗拉强度、屈服强度、伸长率、弯曲性能） | 植筋做植筋锚固拉拔检测，植筋胶需要做复试 | 3组
24 | 给水S4 PP-R | DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN15 | 162.96/61.58/18.91/11.74/59.85/130.69 | m | （静液压强度、纵向回缩率、拉伸性能） |  | 6组
25 | 发泡橡塑保温材料 |  | 2.16 | ㎡ | （单体燃烧、可燃性、表观密度、导热系数、真空体积吸水率） |  | 1组
26 | 排水PVC-U | DN100、DN50、DN75、螺旋消音排水用PVC-U(DN100) | 31.49/61.61/42.58/86.4 | m | （外观、规格尺寸（mm)、密度（kg/)、维卡软化温度（）、纵向回缩率（%）、拉伸屈服应力（MPa)、落锤冲击试验（0)、静液压强度） |  | 4组
27 | 采暖（钢制散热器） |  | 53 | 组 | 金属热强度 单位散热量 |  | 1组
28 | 不燃A1级管道保温铝箔离心玻璃棉板 | 40mm\50mm\30mm | 1.4m³+164.12㎡\2.24m³+22.93㎡、713.2㎡ | m³ | 密度 导热系数或热阻 吸水率 |  | 3组
29 | 空调（风机盘管） |  | 33 | 台 | 供冷量 供热量 风量 出口静压 噪声 功率 |  | 2组
30 | 难燃B1级橡塑保温材料 | 15mm\20mm | 1.43m³\1.39m³ | m³ | 密度 导热系数或热阻 吸水率 |  | 2组
31 | 灯具 | 1.平板灯18W/LED 规格:300*300 2.平板灯35W/LED 规格:600*600 3.平板灯35W/LED 规格:300*1200 | 89 | 套 | 照明光源初始光效 镇流器能效值 效率或能效 功率 功率因数 谐波含量值 | 同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备数量在 200 套 （个）及以下时，抽检 2 套（个）；数量在 201 套（个）～2000 套（个）时，抽检 3 套（个）；当数量在 2000 套（个）以上时， 每增加 1000 套（个）时应增加抽检 1 套（个） | 2组
32 | 电气配线 | WDZB-BYJ2.5、WDZB-BYJ4 | 8721.7927\15334.6636 | m | （导体电阻、绝缘电阻） | 同一厂家各种规格总数的 10%，且不少于 2个规格 | 2组
33 | 电力电缆 | WDZN-BYJ1.5、2.5、WDZB-YJY-4*35+1 *16、WDZB-YJY-5*4、WDZB-YJY-5*6、WDZB-YJY-5*16、WDZN-YJY-4*6 | 119.8365\76.1944m\134.4108m\14.5036/2.74 | m | （火焰垂直蔓延试验、每芯导体电阻值、截面积） | 同一厂家各种规格总数的 10%，且不少于 2 个规格 | 2组
34 | 现场消防试验 | [5 empty] | 1组
35 | 现场室内空气环境 |  |  |  | 氨浓度、甲醛浓度、苯浓度、甲苯浓度、二甲苯浓度、总挥发性有机化合物、(TVOC)浓度、 氡浓度 | 每个建筑单体抽检量不得少于房间总数的5%，且不得少于3间，当房间总数少于3间时，应全数检测:幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于 20 间，当房间总数少于 20 间时，应全数检测。 | 1组